| Информация о зонах деятельности, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности МУП «Шумерлинские городские электрические сети» или на ином законном основании. Территорией обслуживания МУП "Шумерлинские электрические сети" является город Шумерля. Общая информация. МУП "Шумерлинские городские электрические сети" осуществляет снабжение потребителей города Шумерли электроэнергией от трех подстанций: "Шумерлинская", "Северная", - МРСК "Волга"; "Венец" - ФСК, расположенных на территории города. МУП "Шумерлинские городские электрические сети" обслуживает трансформаторные пункты 6/0,4кВ в количестве 95 единиц с общей мощностью 42665 кВт, воздушные и кабельные линии электропередач 6 кВ и 0,4 кВ протяженностью около 400 км. Ежегодно через городские сети проходит около 45 млн. кВт час электроэнергии. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень зон деятельности |  |  |  |  |
| Субъект РФ | Чувашская Республика |  |  |  |
| Муниципальный район | г.Шумерля |  |  |  |
| Населенный пункт | г.Шумерля |  |  |  |

Директор  МУП  «Шумерлинские

городские  электрические  сети

___________________А.Б. Россейкин

ОПИСАНИЕ НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 	г. Шумерли на 2021   г.

Пересмотрено 27 января 2021 г.

|  | ЦЕНТРЫ ПИТАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование П/С, ЛЭП | Оперативное ведение | Граница раздела |
| 1 | П/С 220/110/6 кВ «Венец», ЗРУ-6кВ отходящие ЛЭП -17, 18, 19, 20,21, 22,23,24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38. | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС | Кабельные наконеч- ники отходящих кабелей 6 кВ |
| 2 | П/С 110/6 кВ «Северная» отходящие ЛЭП -103, 210, 305, 306, 402, 410, 411. | Филиал ПАО «МРСК Волги» Чувашэнерго Алатырское ПО | Кабельные наконеч- ники отходящих кабелей 6 кВ |
| 3 | П/С 110/6 кВ «Шумерлинская» Отходящие ЛЭП – 1, 3, 9. | Филиал ПАО «МРСК Волги» Чувашэнерго Алатырское ПО | Кабельные наконеч- ники отходящих кабелей 6 кВ |
|  | ОПИСАНИЕ СХЕМЫ |  |  |
| № п/п | Наименование РП, ЛЭП | Оперативное ведение | Рабочий разрыв |
| РП № 1 |  |  |  |
| 1. | Питающие ЛЭП – 17 «Венец» яч. №107 ЛЭП – 306 «Северная» яч. №104 | МУП «ШГЭС» | Секционные МВ,СР в яч. №103 |
| 1.1 | Л - 306 «Северная» отходящая Л -106 питает ТП - 89, 66,25,17(тр-р№1). | МУП «ШГЭС» | ВН№2 в ТП-89 ВН№5, 7 в ТП-66 ВН №1 в ТП-25 Сек. РВ №4 в ТП-17 ВН№3 в ТП-17 |
| 1.2 | Л – 306 «Северная» отходящая Л-112 питает ТП–39(тр-1), Л – 17 «Венец» отходящая Л-117 питает ТП–39(тр-2) | Чувашгаз | Рабочий разрыв на стороне 0,4 кВ в ТП - 39 |
| 1.3 | Л – 17 «Венец» отходящая Л – 111 питает ТП – 98, 117. | МУП «ШГЭС» | ВН№8 в ТП-98 Сек. РВ №4 в ТП-117 ВН№5 в ТП-117 ВН№9 в ТП-35 |
| 1.4 | Л – 306 «Северная» отходящая Л – 108 резервирует Л – 111 от РП-1 | МУП «ШГЭС» | ВН№8 в ТП-98 |
| 1.5 | Л – 17 « Венец» отходящая Л – 113 питает ТП - 27 | МУП «ШГЭС» | РВ№5вТП-27 ВН№9 в ТП- 75. |
| 1.6 | Л – 17 «Венец» отходящая Л – 115 питает ТП – 125 | МУП «ШГЭС» | ВН№7 в ТП-66 |

| РП № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Питающие ЛЭП-25 «Венец» яч. №203 ЛЭП-20 «Венец» яч. №204 | МУП «ШГЭС» | Секционные МВ,СР в яч. №202 ШР яч.№213 МВ,ЛР,ШР яч.№212 |
| 2.1 | Л–25 «Венец» отходящая Л-207 питает ТП – 28(тр-2), ПП-3,ТП-45, 34, 70, 5, 42, 42а, 85, 74, 72, 44, 127, 104, ПП-1, ТП-47, ПП-2, ТП-61, 52СК(горгаз). | МУП «ШГЭС» | СР в ТП – 28 ВН№5 в ТП-5 ВН№3 в ТП-72 ВН№4 в ТП-104 РВ в ПП-2 ВН№1 в ТП-47 ВН№1 в ТП-37 |
| 2.2 | Л–20 «Венец» отходящая Л–208 питает ТП-28(тр-1) | МУП «ШГЭС» | СР в ТП-28 ВН№3 вТП-29 |
| 2.3 | Л–25 «Венец» отходящая Л–211 питает ТП – 78, 77 | МУП «ШГЭС» | РВ№1 в ТП -78 ВН№3 в ТП-16 |
| 2.4 | Л–20 «Венец» отходящая Л–210 питает ТП –35 | МУП «ШГЭС» | ВН№2, 9 в ТП-35 ВН№5 в ТП-117 ВН №7 в ТП-1 |
| 2.5 | Л–20 «Венец» отходящая Л–214 питает ТП–97, 106, 19, 133,11, 7, 20 | МУП «ШГЭС» | ВН№1 в ТП-19 ВН№1 в ТП-49 ВН№3,1 в ТП-20 ВН№2 в ТП-79 |
| 2.6 | Л – 25 «Венец» ВН яч.№215 питает ТП-18 | МУП «ШГЭС» |  |
| 2.7 | Л – 20 «Венец» ВН яч.№216 (отключен) резервирует ТП-18 | МУП «ШГЭС» | ВН№216 в РП-2 кабель от яч.216 отсоединен от тр-ра |
| РП № 3 |  |  |  |
| 3 | Питающие ЛЭП – 210 «Северная» яч. №306 ЛЭП – 18 «Венец» яч. №305 | МУП «ШГЭС» | Секционные РВ |
| 3.1 | Л – 18 «Венец» отходящая Л – 301 питает тр-р №1 ТП-58 (резерв) | МУП «ШГЭС» | яч.301 в ТП-58 тр-р №1 |
| 3.2 | Л – 210 «Северная» отходящая Л – 302 питает тр-р №2 ТП-58 | МУП «ШГЭС» |  |
| 3.3 | Л–18 «Венец» отходящая Л–309 питает ТП – 4, 17(тр-р №2), 48, 49, 50А | МУП «ШГЭС» | Сек.РВ№4 в ТП-17 ВН№1 в ТП-49 ВН№1 в ТП-50 |
| 3.4 | Л – 210 «Северная» отходящая Л–310 резервирует ТП-59 | МУП «ШГЭС» | ВН№4 в ТП-59 |
| 3.5 | Л – 18 «Венец» отходящая Л–311 питает ТП-59 | МУП «ШГЭС» | ВН№4 в ТП-59 |
| 3.6 | Л – 210 «Северная» отходящая Л–312 питает ТП – 10. | МУП «ШГЭС» | ВН№1 в ТП-20 ВН№3 в ТП-17 |
| 3.7 | Л – 18 «Венец» отходящая Л-313 резервирует ТП-66 | МУП «ШГЭС» | ВН№5 в ТП-66 |
| 3.8 | Л – 210 «Северная» отходящая Л–314 питает ТП – 65, 8, 26, 50, 13, 14. | МУП «ШГЭС» | ВН№3 в ТП-23 ВН№1 в ТП-50 ВН№3 в ТП-72 ВН№3 в ТП-13 ВН№3 в ТП-71 |

| РП № 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Питающая ЛЭП – 36 «Венец» яч.№407 | МУП «ШГЭС» |  |
| 4.1 | Отходящая Л – 402 питает ТП – 111(тр-1) | МУП «ШГЭС» | ВН№3 в ТП-33 |
| 4.2 | Отходящая Л – 413 питает ТП – 111(тр-2) | МУП «ШГЭС» | ВН в ТП-111 ТР-2 |
| 4.3 | Отходящая Л – 414 питает ТП – 109, 135(камеры ПДД), 123, 118 | МУП «ШГЭС» | ВН№1, 3 в ТП-109 |
| 4.4 | Отходящая Л – 418 резервирует ТП-30 | Маслозавод | яч. 418 в РП-4 |
| ЦРП – САМ |  |  |  |
| 5 | Питающие ЛЭП – 22 «Венец» | МУП «ШГЭС» | МВ,ШР,ЛР яч. №4 в ЦРП САМ МВ,ШР,ЛР яч. №12 в ЦРП САМ |
| 5.1 | Л – 22 «Венец» через ЦРП САМ питает ТП - 2,71,132,96,51,103,21,134 | МУП «ШГЭС» | ВН №2, 3 в ТП – 21 ВН№3 в ТП–71 ВН№2, 3 в ТП–51 ВН №6 в ТП – 103 СР в ТП-134 ВН№1 ТП – 129 |
|  | ЛЭП |  |  |
| 6 | ЛЭП – 19 «Венец» питает ТП – 81, 94, 38. | МУП «ШГЭС» | ВН№5 в ТП-81 ВН№2 в ПП-5 |
| 7 | ЛЭП – 26 «Венец» питает ПП -5, ТП–122, ПП-6, ТП-119, 16, 80, 100, 24, 69, 12, 87, 37, 40, 76, 67, ПП-8, 113 | МУП «ШГЭС» | ВН№2 в ПП-5 ВН№2 в ПП-6 РВ№4 в ПП-6 ВН№3 в ТП-16 ВН№3 в ТП-12 ВН№4 в ТП-37 |
| 8 | ЛЭП – 30 «Венец» питает ПП – 9 через МВ №213 РП – 2 питает ТП - 91, 1, 9, 79 | МУП «ШГЭС» | ВН№1 в ПП-9 ШР яч. №213 в РП-2 ШР,МВ,ЛР яч. №212 в РП-2 ВН №7 в ТП-1 ВН№2 в ТП-79 ВН№2 в ТП-51 ВН№1 в ТП-19 ВН№4 в ТП-95 |
| 9 | ЛЭП – 27 «Венец» резервирует ЛЭП -30 «Венец» | МУП «ШГЭС» | ВН№1 в ПП-9 |
| 10 | ЛЭП – 23 «Венец» и ЛЭП – 24 «Венец» питают ТП-46 | Хлебозавод | ВН№3 в ТП-46 ВН№4 в ТП-36А |
| 11 | ЛЭП – 32 «Венец» питает ТП – 107(тр-1), 108, 112 | МУП «ШГЭС» | РВ на тр-2 в ТП-107 ВН№6 в ТП-108 ВН№3 в ТП-112 |
| 12 | ЛЭП – 33 «Венец» питает ТП-101(тр-1) | МУП «ШГЭС» | Разрыв в РУ- 0,4кВ |
| 13 | ЛЭП – 34 «Венец» питает ТП-101(тр-2), ТП-128, ТП-124(тр-1) Водозабор на р. Сура | МУП «ШГЭС» | РВ№-4 в ПП-6 Разрыв в РУ- 0,4кВ |
| 14 | ЛЭП – 38 «Венец» питает ТП – 41 | ДРСУ | РВ в ТП-41 |
| 15 | ЛЭП – 103 «Северная» питает ТП-124 (тр-2) Водозабор на р. Сура | МУП «ШГЭС» | ВН№8 в ТП-33 МВ,ШР,ЛР яч.№1 ПС «Шумерлинская» ВН№2 в ПП-6 ВН№3 в ТП-12 ВН№4, 1 в ТП-37 |
| 16 | ЛЭП – 305 «Северная» питает ТП - 75, 102, 115, 64, 130, 3, 90. | МУП «ШГЭС» | ВН№9 в ТП-75 ВН№6 в ТП-105 ВН№3 в ТП-114 ВН;4 в ТП-3 ВН№2 в ТП-89 |
| 17 | ЛЭП – 402 «Северная» питает Р-402-1, ПП – 7, ТП–29, 95, 129, 63, 86 | МУП «ШГЭС» | ВН№3 в ТП-29 ВН№2 в ТП-35 РВ№1 в ТП-78 ВН№4 в ТП-95 ВН№1 в ТП-129 ВН№6 в ТП-103 ВН№3 в ТП-51 |
| 18 | ЛЭП – 410 «Северная» питает ТП – 31, 92, 93, 83, 82. | МУП «ШГЭС» | ВН№2 в ТП-31 РВ№5 в ТП-27 |
| 19 | ЛЭП – 411 «Северная» питает ТП –33 | МУП «ШГЭС» | ВН№8, 3 в ТП-33 ВН№6 в ТП-108 ВН№3 в ТП-112 |
| 20 | ЛЭП – 9 «Шумерлинская» питает ТП-105, ВН-9-1, 126, ТП-114, 15, 99, 6, 73, 43, 23, 22, 57, 68 | МУП «ШГЭС» | ВН№6 в ТП-105 ВН№3 в ТП-114 ВН№4 в ТП-3 ВН№1 в ТП-25 ВН№3 в ТП-23 ВН№3 в ТП-13 |
| 21 | ЛЭП - 3 «Шумерлинская» резервирует ЛЭП - 410 «Северная» | МУП «ШГЭС» | ВН№2 в ТП – 31 |
| 22 | ЛЭП - 1 «Шумерлинская» резервирует ЛЭП - 103 «Северная» | МУП «ШГЭС» | ЛР,МВ,ШР яч.№1 П/С «Шумерлинская» |

Главный  инженер	____________	Ю. С. Ушков

Старший  диспетчер	____________	В. Н. Шалеев